|  |
| --- |
|  |
| Република Србија |
| **РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА** |
| **ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**Број: 404-404/2018-03 |
| Б е о г р а д |

**КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA**

**Републичка дирекција за робне резерве**

**Београд, Дечанска 8а**

**ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ АУТОПРЕТАКАЛИШТА**

**НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПОЖЕГА У ПОЖЕГИ**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 7/2018-03**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Редниброј | Комисија | Потпис |
| 1 | Мирослав Вучетић, дипл. инж. маш, председник |  |
| - | Зоран Јовановић, дипл. економиста, зам. председн. |  |
| 2 | Мирјана Јањић, дипл. правник, члан |  |
| - | Сања Џогазовић, дипл. инж. геодезије, зам. члана |  |
| 3 | Зорица Панић, дипл. инж. пољопривреде, члан |  |
| - | Небојша Димитријевић, дипл. инж. пољ, зам. члана |  |
| 4 | Ивона Дупало, дипл. правник, члан |  |
| - | Тања Кафка, дипл. правник, зам. члана |  |
| 5 | Гордана Топић, дипл. економиста, члан |  |
| - | Славица Чучковић, дипл. економиста, зам. члана |  |

**мај****2018. године**

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-404/2018-03 од 03.05.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 404-404/2018-03 од 03.05.2018. године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у отвореном поступку за јавну набавку радова – израда пројектне документације за изградњу и извођење радова на изградњи аутопретакалишта**

**на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги, ЈН брoj 7/2018-03**

Конкурсна документација садржи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Поглавље*** | ***Назив поглавља*** | ***Страна*** |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл. | 3 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 18 |
| IV | Критеријуми за доделу уговора | 24 |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 25 |
| VI | Модел уговора | 35 |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 46 |

**Подаци о наручиоцу:**

Наручилац: Републичка дирекција за робне резерве

Адреса: Београд, Дечанска 8а

ПИБ: 102199721

М.Б.: 07001452

Интернет страница: [www.rdrr.gov.rs](http://www.rdrr.gov.rs/)

Радно време наручиоца: 7:30 до 15:30 часова

 ***I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

1. **Предмет јавне набавке** ЈН брoj 7/2018-03 је израда пројектне документације за изградњу и извођење радова на изградњи аутопретакалишта на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги, који обухвата:
	1. Израда пројектно-техничке документацијe, припрему документације и прибављање дозвола и сагласности надлежних органа којима се одобрава изградња аутопретакалишта са пратећом опремом на кат. парцели бр. 190/1 К.О. Висибаба на складишту нафтних деривата „Пожега“ у Пожеги
	2. Набавка материјала и опреме, изградња аутопретакалишта са уградњом опреме, пуштање у рад и обука корисника централизованог система за надзор и управљање процесних, безбедносних и сигурносних система.

Назив и ознака из општег речника набавке:

71242000 – израда пројеката и нацрта, процена трошкова

45255000 – радови на изградњи објеката за нафтну и гасну индустрију

1. **Партије**

Предмет јавне набавке није обликован у више партија.

1. **Циљ поступка**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

1. **Контакт лице:**

Mирослав Вучетић, е - mail адреса: miroslav.vucetic@rdrr.gov.rs

Зорица Панић, е - mail адреса: zorica.panic@rdrr.gov.rs

***II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.***

**Врста:** израда пројектно-техничке документације за изградњу аутопретакалишта и набавка материјала и опреме, њихову уградњу, повезивање на системе, испитивање и пуштање у рад на складишту нафтних деривата „Пожега“ у Пожеги на основу одобрених пројеката.

**Опис предмета јавне набавке**

Предмет ове јавне набавке је израдa пројектне документације за изградњу аутопретакалишта са пратећом опремом на складишту нафтних деривата „Пожега“ у Пожеги и извођење радова на изградњи аутопретакалишта на основу израђене и одобрене пројектно техничке документације.

Израда пројектно-техничке документације бухвата: израду пројектно-техничке документације, припрему документације и прибављање дозвола и сагласности надлежних органа којима се одобрава, изградња аутопретакалишта са пратећом опремом на складишту нафтних деривата „Пожега“ у Пожеги, Србија, на кат. парцели бр. 190/1 К.О. Висибаба.

Радови на изградњи аутопретакалишта подразумевају извођење свих радова на основу израђених и одобрених пројеката, набавку и уградњу предвиђене опреме, пуштање у рад са обуком корисника централизованог система за надзор и управљање процесних, безбедносних и сигурносних система као и свих потребних радњи за успешну реализацију наведеног посла до добијања позитивног решења о техничком пријему и употребне дозволе за играђени објекат.

Понуђач ће бити одговоран за комплетан пројекат и изградњу аутопретакалишта и пратеће опреме и прибављање одговарајућих дозвола и сагласности до техничког пријема и употребне дозволе.

Понуђач је дужан да прикупи и провери податке о локацији, прописима и свим техничким захтевима потребним за целокупно и исправно пројектовање аутопретакалишта. Наведени подаци у датој техничкој спецификацији, не умањују неограничену одговорност испоручиоца за правилно пројектовање наведене инсталације.

**ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС УСЛУГА:**

**I ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ**

1. **Опис**

Ова спецификација даје потребне податке за давање понуде за **израду пројектне документације за изградњу и извођење радова на изградњи аутопретакалишта на складишту нафтних деривата „Пожега“ у Пожеги**, Србија. Локација новопројектованог аутопретакалишта треба да буде иста као у основном пројекту складишта Пожега, тј. на месту претходног аутопретакалишта уништеног у бомбардовању 1999. године.

На локацији постоје четири оштећена острва преостала након бомбардовања, на којима може да се инсталира укупно осам утакачких места (два утакачка по острву - са једне и друге стране острва). Овом набавком захтева се реконструкција (изградња) два острва са укупно четири утакачка места.

Трошкове плаћања такси и свих осталих дажбина у сврху прибављања дозвола и сагласности, надлежним органима сноси изабрани Понуђач.

**Пре достављања понуде понуђач је обавезан да изврши обилазак складишта Пожега, у циљу сагледавања стања на терену и обима радова које тражени пројекат треба да обухвати, уз добијање писмене потврде наручиоца о обављеној посети. Добијена потврда је саставни део понуде. Термини за обилазак складишта су 05.06.2018.године и 12.06.2018. године у периоду од 11,30 до 13,30 часова.**

**Пријављивање за посету (са списком људи, брoјем личне карте, ЈМБГ) је до понедељка 04.06.2018. односно 11.06.2018. године до 14,00 сати, електронском поштом на адресу: miroslav.vucetic@rdrr.gov.rs**

**Приликом посете сви морају да поседују личну ХТЗ опрему (радно одело, шлем, ципеле, наочаре) и да поштују НИС-ова правила за кретање на инсталацији.**

**Стандарди**

*Процес и цевоводи*: API, ASME, ISO, EN 97/23/CE (PED); ATEKS

*Здравље и безбедност*: IP, NFPA,

*Мерно регулациона опрема*

*и Електромоторни развод*: API, ISA, IEC, EN, ATEKS;

*Грађевина* : JUS/SRPS

*Животна средина* : 94/63/EC (Директива EU за VOC емисије услед складиштења бензина и његове дистрибуције од складишта до бензинске пумпе); Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздуху (Сл. гласник РС, 71/2010).

*Законске мере за метрологију* : Дирекција за мере и драгоцене материјале, Србија, EU директиве 2004/22/ЕС, 71/319/ЕЕС, 77/313/ЕЕС; OIML директиве (Међународна организација за законску метрологију)

1. **Пројектовање и прорачун**

Дефинисани од стране Наручиоца.

1. **Подаци о локацији**

Пожега, Србија, кат. парцели бр. 190/1 К.О. Висибаба.

Зона сеизмичности VII+1 (UCB зона 2B)

1. **Услови за пројектовање и прорачун**

Услови су дати из израђених пројеката Инсталације „Пожега“ у Пожеги.

***Пројектна температура :***

Температурни захтеви који се користе за пројектовање процесне опреме, електромоторног развода (ЕМР) и мернорегулационе опреме као и грађевинских објеката, су :

* Максимална пројектована температура цевовода и процесне опреме ће бити највиша између:
* Максимална радна температура, 150С;
* 700С, која је виша од температуре црног тела
* Минимална пројектна температура цевовода и процесне опреме - 260С
* Максимална пројектна температура за пројектовање ЕМР и МРО и за избор електро

 каблова у пољу, директно изложених сунчевом зрачењу + 700С

* Максимална пројектна температура за пројектовање ЕМР и МРО и за избор електро

 каблова у пољу који нису директно изложени сунчевом зрачењу + 450С

* Максимална пројектна температура за избор електро каблова инсталираних под земљом (испод дубине замрзавања) + 200С
* Минимална пројектна температура за пројектовање ЕМР и МРО и за избор електро каблова инсталираних изнад земље - 260С
* Максимална пројектна температура за пројектовање ЕМР и МРО и избор електро каблова у згради/затвореном простору + 400С
* Минимална пројектна температура за пројектовање ЕМР и МРО и избор електро каблова у згради/затвореном простору + 50С
* Референтна температура за испоруку и складиштење електро опреме, каблова и

 инструментације - 260С до + 450С

***Пројектни притисак :***

Пројектни притисак који се користи за пројектовање процесне опреме, ЕМР и МРО и грађевинског дела пројекта (ако другачије није прописано посебним пројектним спецификацијама)

1. Пројектни притисак цевовода и процесне опреме, са радним притиском већим од атмосферског (надпритиском)
* Радни притисак плус 10% или
* Радни притисак плус 2 bara
* 3.5 barga
1. Пројектни притисак процесне опреме под атмосферским притиском
* 2 barg

***Ниво буке :***

* Пројектни ниво буке континуирани на 1000 м од постројења 45 dBA
* тренутни ниво буке на 1000м од постројења 55 dBA
* максимални ниво буке на 1,0м од постројења 85 dBA
1. **Подаци за помоћне системе**

Од помоћних система на Инсталацији Пожега је расположиво:

* VRU јединица за сакупљање гасне фазе - биће изведена у току ове године
* Управљачки, безбедносни и сигурносни системи - биће изведени у току ове године
* Затворени систем дренаже;
* Уљна канализација;
* Противпожарна вода
* Противпожарна пена;
* Напајање система (400V , 50Hz);
* Уземљење система.

**II. ОБИМ ИСПОРУКЕ**

Ова спецификација дефинише минималне техничке услове за израду пројектно-техничке документације за изградњу аутопретакалишта на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги, уз прибављање свих потребних дозвола и сагласности за извођење радова као и за извођење радова на основу израђене и одобрене пројектне документације и свих других радова и обавеза које Понуђач треба да предузме да би се добило позитивно решење Техничког пријема и Употребна дозвола за уговорени објекат.

Понуђач треба, на основу свог искуства и праксе, да интегрише и/или усагласи референтне стандарде, са предметном локацијом. Усаглашеност са стандардима и кодексима не ослобађа Понуђача његове одговорности које се односе на израду пројектне документације и извођење радова, услова рада и обезбеђењу потребних гаранција.

**II.1 ЦИЉ ПРОЈЕКТА**

Циљ пројекта је:

* Изградња новог аутопретакалишта уз примену савремених решења које обезбеђују интегрисано, модерно, прецизно, безбедно и потпуно централизовано вођење и надзор утовара уз смањене нивоa емисије лако испарљивих органских једињења приликом утовара моторних бензина и дизел горива;
* Омогућавање истовременог утовара више комора на једном утоварном месту, уз скраћено време утовара те смањење еколошког ризика применом савремених решења из области ХСЕ;
* Поуздан централизовани надзор и аутоматизованоуправљање утоваром/истоваром деривата са минимизирањем људске грешке
* Инсталација безбедносних система и система за критичну комуникацију и њихово повезивање са централним системима складишта

**II.2 ПРЕДМЕТНА НАБАВКА ОБУХВАТА СЛЕДЕЋЕ УСЛУГЕ**

Обим услуга и радова које потребно да Понуђач изведе у оквиру реализације израде пројектне документације за изградњу и извођења радова на изградњи аутопретакалишта на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги су:

1. Израда идејног решења (ИДР) изградње аутопретакалишта и пратеће опреме
2. Прибављање локацијских услова;
3. Израда идејних пројеката (ИДП) изградње аутопретакалишта и пратеће опреме сa студиjoм oпрaвдaнoсти;
4. Добијање сагласности равизионе комисије на идејне пројекте;
5. Израду Студије о процени утицаја на животну средину и прибављање сагласности на исту;
6. Израда пројеката за грађевинску дозволу (ПГД);
7. Израда Елабората о заштити од пожара;
8. Техничка контрола пројеката за грађевинску дозволу;
9. Израда Изводa из пројекта;
10. Прибављање грађевинске и енергетске дозволе;
11. Израда пројеката за извођење (ПЗИ);
12. Добијање сагласности надлежног органа МУП-а на пројекте за извођење (ПЗИ);
13. Израда главног пројекта заштите од пожара са приказом зона опасности;
14. Израда пројекта стабилног система за гашење;
15. Израда пројекта дојаве пожара;
16. План превентивних мера за пројекат;
17. Пријава радова;
18. Организација градилишта;
19. Набавка опреме и материјала;
20. Извођење неопходних радова (грађевинских, машинских, електро…) на изградњи аутопретакалишта и повезивању са постојећим системима;
21. Баждарење мерних линија са овером од надлежних органа;
22. Пуштање у рад и обука корисника централизованог система за надзор и управљање процесних, безбедносних и сигурносних система;
23. Израда пројеката изведеног објекта (ПИО);
24. Пројектантски надзор у фази извођења радова;
25. Технички пријем објекта (отклањање свих евентуалних примедби комисије до добијања позитивног решења)

Пројектно техничка документација мора да се уради у складу са важећим Законом о планирању и изградњи и техничким нормама и стандардима за ову врсту инсталација.

Сви идејни пројекти, пројекти за грађевинску дозволу и пројекти за извођење морају бити урађени на нивоу за добијање потребних сагласности и грађевинске дозволе. Понуђач (пројектант) је обавезан да поступи по примедбама надлежних органа и усклади пројектну документацију без посебне накнаде.

Приликом прибављања потребних дозвола и сагласности, уколико се покаже да неке нису потребне, Понуђач обезбеђује документ којим доказује да горе наведена документација није потребна (документ од надлежних државних органа).

*Понуђач је дужан да испоручи, све пројекте у 3 (три) примерка сложене, оверене, увезане и печатиране као и у електронској отвореној форми (AutoCad формат за графичку документацију и Word формат за текст) и PDF-у.*

Понуђач ће извести све радове у складу са урађеним пројектима, на које је добијена сагласност надлежних органа и набавити и уградити материјал и опрему која су предвиђена пројектном документацијом.

Понуђач ће изводити радове у условима када су већ изграђени резервоари напуњени робом и када се врши манипулација горивом на Вагонпретакалишту и Аутопретакалишту 2 и у складу са тим ће се придржавати свих безбедносних мера која важе на складишту Пожега.

**II.3. OПИС РАДА СКЛАДИШТА НАФТНИХ ДЕРИВАТА – ПОЖЕГА**

Складиште нафтних деривата „Пожега“ у Пожеги чине, резервоарски простор запремине 42.700m3 (32.700m3 је оперативно, а 10.000m3 је у изградњи) и инфраструктурни објекти неопходни за њихово функционисање и то:

1. Противпожарна станица
2. Резервоар за воду
3. Аутопретакалиште
4. Манипулативна пумпна станица за пријем и отпрему горива
5. Индустријски колосек са гаражом за локомотиву
6. Вагонпретакалиште
7. VRU јединица – биће изведена у току ове године
8. Трафостаница
9. Магацин мазива
10. Плато за бурад
11. Пунилиште буради
12. Подземни резервоари
13. Надстрешница за црева
14. Сепаратор зауљених вода
15. Резервоар издвојеног уља
16. Колска вага
17. Портирница са диспечерским центром

Резервоарски простор се састоји од 9 складишних вертикалних резервоара: Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 (у изградњи), Р6 (у изградњи), Р7, Р8 и Р9, предвиђених за складиштење нафтних деривата, са пливајућом мембраном и фиксним кровом, у свему према стандардима ЈUS M.Z3.054 и API 650.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Шифра опреме | Флуид | Капацитет (m³) | Број комада | Напомена |
| 1 | Р1 | Еуро дизел | 5.000 | 1 |  |
| 2 | Р2 | БМБ95/ БМБ98 / Еуро дизел | 5.000 | 1 |  |
| 3 | Р3 | БМБ95/БМБ98 | 5.000 | 1 |  |
| 4 | Р4 | БМБ95/БМБ98 | 2.700 | 1 |  |
| 5 | Р5 | БМБ95/БМБ98 | 5.000 | 1 | У изградњи |
| 6 | Р6 | БМБ95/БМБ98 | 5.000 | 1 | У изградњи |
| 7 | Р7 | БМБ95/БМБ98 | 5.000 | 1 |  |
| 8 | Р8 | БМБ95/БМБ98 | 5.000 | 1 |  |
| 9 | Р9 | БМБ95/БМБ98 | 5.000 | 1 |  |

***Карактеристике Железничког пунилишта***

На вагон претакалишту за пражњење и пуњење вагон цистерни инсталација има 4 колектора:

 ВПК - 1 - за пражњење цистерни за дизел гориво,

 ВПК - 3 - за пражњење цистерни бензином,

 ВПК - 2 - за пуњење цистерни дизелом

 ВПК - 4 - за пуњење цистерни бензином.

Вагон претакалиште омогућава истовремено максимално пражњење шест цистерни за дизел и седам цистерни за бензин.

На вагонпретакалишту за претакање горива у вагонцистерне користе се две утакачке руке: по једна за дизел и једна за бензин.

На вагонпретакалишту ће бити уграђена утоварна рука за моторни бензин са повратом гасне фазе и повезана са цевоводом гасне фазе до јединице за утечњавање гасне фазе (VRU Vapor recovery unit).

***Карактеристике постојећег привременог Аутопретакалишта***

Привремено аутопретакалиште је изграђено у близини пумпне станице.

Рад није аутоматизован.

На привременом аутопретакалишту се налазе две утоварне руке: једна за дизел, друга за бензин.

Привремено аутопретакалиште због конструкције утоварне платформе и распореда утоварних руку не омогућава истовремено пуњење цистерни за дизел и бензин.

Утоварне руке немају поврат гасне фазе.

***Карактеристике пумпне станице***

Пумпна станица за пријем горива је лоцирана на површини испред танкване резервоара Р-1 и у непосредној близини вагонпретакалишта.

У пумпној станици пријема смештено је шест пумпи: четири радне и две резервне, шест филтера испред пумпи, четири мерне групе на потису пумпи и одговарајућа арматура.

Пумпна станица је технолошки подељена у две групе, три пумпе за утовар/истовар бензина и три пумпе за утовар/истова дизела.

Обично се истовремено користи једна пумпа за бензин и једна за дизел.

У случају вршног оптерећења утовара односно истовара могу да раде две пумпе одједном.

Инсталисане су самоусисне бензинске центрифугалне пумпе са преструјним вентилом. Капацитет пумпи је 120m3/h, и омогућава да се 7 вагон цистерни, појединачног капацитета 50t истовари за cca 5 сати.

***Карактеристике новопројектоване VRU јединице***

Нова VRU јединица ће бити уграђена и повезана у току ове године, цевоводима гасне фазе са железничког претакалишта. За везу са будућим аутопретакалиштем ће бити остављена прикључна прирубница на цевоводу.

Капацитет VRU јединице

Капацитет VRU јединице ће бити за проток течне фазе од 120 m3/h са резервом за вршно оптерећење претакалишта од 30%.

Квалитет емисије (процесне гаранције)**:**

Према уредби о граничним вредостима емисије загађујућих материја у ваздуху (Сл.Гл.бр. 71/2010 и директиви ЕU 94/63/EC)

Пречишћен гас, након третмана у VRU јединици садржи:

* Максимум 10 gr/m3 угљоводника (осим метана)
* Максимум 5 mg/m3 бензена

Карактеристике радних флуида

Основне физичко-хемијске карактеристике, пожарно опасне, токсиколошки подаци и остали подаци о евро дизел гориву и безоловном моторном бензину, морају бити усклађени према стандардима SRPS EN 590 и SRPS EN 228 и другим важећим стандардима за ту област.

***Управљачки, безбедносни и сигурносни системи***

У току је реализација пројекта модернизације управљачких, безбедносних и сигурносних система на инсталацији Пожега који обухвата модернизацију система аутоматске дојаве пожара, система детекције гасова и сигурносних система, те успостављање централизованог система за надзор и управљање процесних, безбедносних и сигурносних система (Предмет јавне набавке ЈН бр.15/2016-03).

Постојећи процесни систем је од произвођача Siemens, BPCS (Basic Proces Control System) је базиран на PCS7, који је компатибилан са постојећим процесним контролерима (тип Simatic S7-400).

Предвиђена је интеграција система за сигурно заустављање постројења (ESD систем). У складу са постојећим системом аутоматике на постројењу испоручује се редундантни пар контролера (Simatic S7-400H) и интегрише, такође на Siemens-ов ESD (на PCS7 платформи).

Кроз пројекат се, за постојеће објекте/инсталације, спроводи и набавка и испорука опреме система за аутоматску дојаву пожара, система за детекцију експлозивних гасова, видео надзора и система контоле приступа и аутоматских рампи.

Кроз пројекат изградње новог аутопретакалишта, неопходно је спровести проширење наведених система и интеграцију у јединствен систем на локацији Пожега.

**II.4 ОБИМ И ГРАНИЦЕ ПРОЈЕКТОВАЊА И ИЗВОЂЕЊА**

**II. 4.1. МАШИНСКИ ДЕО:**

* Аутопретакалиште је имало укупно 4 острва са 8 утоварних места (по једно са сваке стране острва). Идејним пројектом (ИДП) обухватити сва четири острва са осам утоварних места, а пројектом за извођење (ПЗИ) обрадити два (2) острва и са четири (4) утоварна места. Предмет закљученог уговора представљаће изградња дела постројења дефинисана пројектом за извођење (ПЗИ);
* На првом острву предвидети једну утакачку руку за моторни бензин за „доње“ пуњење ауто цистерни, једну утакачку руку за моторни бензин за „горње“ пуњење ауто цистерни са повратом парне фазе, једну утакачку руку за дизел за „доње“ пуњење ауто цистерни и једну „доњу“ руку за поврат парне фазе.
* На другом острву предвидети једну утакачку руку за моторни бензин за „доње“ пуњење ауто цистерни, једну утакачку руку за дизел за „доње“ пуњење ауто цистерни, једну утакачку руку за дизел за „горње“ пуњење ауто цистерни са повратом парне фазе и једну „доњу“ руку за поврат парне фазе;
* Улазна тачка отпреме горива ка новом Аутопретакалишту је од постојећих потисних цевовода из пумпне станице за отпрему дизела и моторних бензина, до нових утоварних руку;
* Излазне тачке са аутопретакалишта су нове утоварне руке и њихова веза са аутоцистернама;
* Веза гасне фазе утоварних руку ка VRU јединици – новопројектовани цевоводи гасне фазе од нових утоварних руку за бензин до прикључних прирубница за гасну фазу код VRU јединице;
* Предвидети запорну, регулациону, противпожарну и сигурносну арматуру на цевоводима за допремање горива до нових утоварних руку и на цевоводима за повратак гасне фазе ка VRU, у складу са захтевима технологије за овакав тип инсталација и постројења.
* Цевоводи за пражњење система до дренажних посуда. Уколико је потребно испројектовати нови дренажни систем (размотрити могућност коришћења постојећих).

**II. 4.2. ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО:**

1. Основним пројектом целог складишта у Пожеги предвиђена су 4 острва са укупно осам паркирних места за цистерне. Предмет закљученог Уговора је изградња два (2), од предвиђена четири (4), утоварна острва са укупно четири (4) паркирних места за ауто цистерне (2 паркирна места по острву).
2. Предвидети рушење и уклањање остатака старих острва (темељ) у потребној мери на месту изградње новопројектованих острва.
3. На сваком острву испројектовати бетонске темеље са одговарајућим ивичњацима, челичну конструкцију са платформом за нове утоварне руке за пуњење одозго са степеницама за приступ на аутоцистерну, простор и темеље за мерне линије и утоварне руке за пуњење одоздо и осталу пратећу опрему. Острва треба да буду наткривена.
4. Предвидети дренажни систем (технолошку канализацију) Аутопретакалишта и повезивање на постојеће инсталације, укључујући и дренажне каде код утакања одоздо.
5. Предвидети неопходне хидрограђевинске инсталације.
6. Предвидети челичну конструкцију и темеље за спољни развод цевовода од Аутопретакалишта ка пумпној станици и VRU јединици.
7. Извршити хоризонталну и вертикалну сигнализацију на аутопретакалишту
8. За све објекте и инсталације који су предмет пројекта извршити геодетско снимање позиција

**II. 4.3. СИСТЕМ МЕРЕЊА И РЕГУЛАЦИЈЕ**

На складишту нафтних деривата Пожега у току је реализације пројекта модернизације управљачког система (BPCS) као и интеграција новог система нужног искључења (ESD).

Ова модернизација обухвата имплементацију јединственог система мерења и управљања базираног на Simatic PCS7 контролном систему.

Систем мерења и регулације Аутопунилишта, које је предмет овог тендера је потребно интегрисати у постојећи систем Simatic PCS7, који је базиран на S7-400 контролерима. Апликативни софтвер је потребно проширити додатним управљачким екранима који ће бити доступни оператерима преко клијентских радних станица у операторској згради/контејнеру.

Интеграција мерно управљачких кола на постојећи систем је потребно остварити уградњом додатног пара процесора компатибилан са постојећим системом, као и RIO ормана, ван зоне опасности у непосредној близини аутопунилишта.

Напајање ормана контролног система предвидети са UPS како би се обезбедило сигурно заустављање манипулације у случају нестанка струје, или до тренутка преласка на агрегатско напајање.

***II. 4.3.1. Мерне линије са рачунарима протока (FQ) – Мерни Скид***

Опрема сваког острва аутопунилишта (мерног скида) треба да омогући испоруку деривата, и треба да обухвати минимално следећу опрему :

* масено мерило протока и густине деривата,
* контролер претакања (flow computer), са batch функцијом,
* регулациони вентил за регулацију протока флуида са електро погоном,
* мерило са трансмитером за континуално мерење притиска деривата и манометар за локалну индикацију притиска
* отпорни сензор температуре (RTD - Pt100) за континуално мерење температуре деривата и термометар за локалну индикацију,
* диференцијални манометар за индикацију запрљаности филтера
* on/off ESD вентил са електро моторним погоном, за дозволу/пуштање тока флуида на мерном скиду

Наведена опрема се повезује на контролер утакања.

Свака мерна линија (утакачко место) треба да буде капацитета не мање од 100 m3/h.

Поред тачности мерења, дефинисане метролошким условима за обрачунско мерење, мерна инсталација, односно мерно-регулациона опрема мора да обезбеди сигурносно-блокадну функцију, која зауставља отпрему у случају појаве недозвољеног стања (уземљење цистерне, препуњавање цистерне, појава парне фазе, нужни стоп).

На сваком утакачком острву уграђује се и читач картица за идентификацију руковаоца/возача, односно цистерне, који се повезује на BPCS систем.

Мерни скид мора да испуњава метролошке услове прописане важећим метролошким правилницима у тренутку стављања мерног система у комерцијалну употребу.

Мерило протока и рачунар протока, које се уграђује на мерном скиду, мора поседовати валидне сертификате у складу са EU директивама за метрологију.

Свако утакачко острво опремљено је са два контролника уземљења, по један са сваке стране утакачког острва. Контролник уземљења мора бити повезан и интегрисан на јединствени систем управљања BPCS односно систем нужног искључења ESD. Контролници уземљења морају бити усклађени са начином утакања у зависности од стране утакачког острва.

Предвидети испоруку и уградњу додатних манометара и сигурносних растеретних вентила на линијама између пумпне станице и мерних скидова.

На газиштима код „горњих“ утоварних руку предвидети индуктивни сензор за детекцију позиције газишта.

На усису сваке мерне линије потребно је предвидети неповратни вентил као заштита од хидрауличких удара.

На линији поврата парне фазе предвидети хватач варница.

**II. 4.3.1.1. Контролер утакања (BATCH/PRESET контролер)**

Контролер утакања је рачунарски уређај који врши обрачун отпремљених количина. Контролер утакања се етхернет комуникацијом повезује на систем контроле утакања (MES) односно фиксно жичним везама на BPCS/ESD систем

Рачунар протока је такође и управљачки уређај који обједињује неколико функција:

* на основу задате количине врши регулацију протока (flow coнtrol), односно управља регулационим вентилом,
* врши секвенцијално управљање, даје команде за Reset/Start/Stop,
* преко улаза за дозволу (Permissive) проверава испуњеност услова за безбедан рад, односно врши блокадну логику,
* приказује тренутни масени проток и густину,
* обрачунава и меморише укупну измерену масу (Mass Total),
* обрачунава и меморише укупну измерену запремину (Volume Total),
* обрачунава и меморише укупну измерену кориговану запремину (Corrected Volume Total) по температури и притиску (обрачун отпреме белих деривата врши се у запреминским јединицама сведеним на стандардне услове)

**II. 4.3.1.2. Масено мерило протока**

Масено мерило протока се састоји од:

* Coriolis сензора,
* трансмитера који даје импулсни излаз (double pulse) масеног протока, и аналогни сигнал густине протеклог флуида

За правилан рад неопходно је да мерило протока буде уграђено тако да се избегне појава парне фазе (да мерило буде «потопљено» тј. да течна фаза испуни пун пресек цевовода) и утицај вибрација на цевоводу.

**II. 4.3.1.3. Регулациони вентил**

Регулациони вентил обезбеђује континуалну регулацију протока и постепено смањење протока при завршетку утакања, (повећање протока при почетку утакања) што омогућава прецизније мерење и смањење хидрауличних удара у цевоводу.

**II. 4.3.1.4. Температурна сонда**

Температурна сонда RTD Pt100, монтира се иза сензора масеног мерила. Сонда се
4-жично повезује на трансмитер у глави сензора. Служи за температурну корекцију протока (густине).

***II. 4.3.2. Систем за контролу утовара и BPCS***

Процес истакања цистерни је потребно да буде обједињен јединственим системом за управљање производње (MES - Maнufacturiнg Executioн Systems) у овом случају систем за контролу утовара.

Задатак овог система је да према примљеном налогу од BPCS изврши реализацију утовара цистерни и у датом процесу управља мерним системом.

Сигнали који се користе у размени између система за контролу утовара и управљачког система се могу поделити у три групе:

* Сигурносне и блокадне функције
* Мерење протока и количине деривата који се отпрема
* Комуникација са системом за управљање и издавање налога за отпрему

Понудом треба обухватити проширење постојећег система контроле утовара како би да би се обезбедиле све горе наведене функционалности.

Како функције система за контролу утовара подразумевају аутоматизацију процеса утакања и регистрацију и архивирање извршености налога за утовар, индентификацију (преко локалних читача картица), визуализацију и процесно алармирање, неопходно је повезивање са надређеним системима.

Веза контролера утакања са BPCS сервером омогућава идентификацију и пријем налога за отпрему, у циљу остваривања јединственог система отпреме деривата на складишту, као и визуализацију и праћење процеса.

Такође у BPCS систему се реализује interlock логика заједничка за све мерне линије на острву (детекција уземљења, прикључење руке за поврат парне фазе, заштита од препуњавања цистерне и нужни стоп локални и даљински), која укида сигнал дозволе за рад мерних линија на острву у случају појаве недозвољеног стања.

Такође кроз BPCS се реализује захтев за доток флуида на мерну линију (flow/pump request) комуникацијом са управљачким системом пумпне станице.

На овај начин функције система за контролу утовара су расподељене између локалних контролера утакања и BPCS сервера.

***II. 4.3.3. ESD систем и систем за гашење пожара***

ESD систем је редундантан «fault-tolerant» систем високе поузданости. Заједно са системом за детекцију гаса и дојаву пожара (Fire&Gas) и противпожарним системом (FF), ESD подсистем извршава све противхаваријске блокадне-безбедносне функције.

ESD контролери раде у редундантној конфигурацији и повезују се са опремом у пољу преко даљинских I/O (RIO-remote I/O) станица редундантном Profisafe комуникацијом.

Све везе ESD система изводе се директним ожичењем (hardwire).

ESD систем такође директним ожичењем (hardwire), прихвата сигнале са подсистема детекције гаса и дојаве пожара.

У случају појаве акцидента на постројењу као сто су појаве гаса или пожара, губитак процесних услова неопходних за безбедно утакање врши се нужно искључење дела или целокупног постројења. Систем Искључује одговарајућу технолошку опрему (пумпе), блокира доток флуида на утакачка острва (ESD вентили) и прекида процес утакања на мерним линијама односно шаље се сигнал локалним управљачким панелима за искључење пакетних јединица.

ESD систем такође врши и активирање противпожарних вентила за гашење и хлађење и покретање против пожарних пуми за воду и пену у згради ППЗ.

Противпожарни вентили треба да буду одговарајућег типа за „суви“ противпожарни систем где пумпе за гашење подижу притисак у систему тек у случају потребе гашења пожара. Вентили на линијама за гашење и хлађење морају бити компатибилни са системом ESD који је у фази реализације, односно даљински управљани са електромоторним погоном. У складу са потребама безбедносног система гашења пожара ауктуатор односно електронски делови који су повезани на ESD систем да буду минимално SIL2 сигурносног нивоа у складу са стандардом IEC 61508. Замена ручних вентила електромоторним треба да обухвати, по потреби, прераду линије уз сва неопходна испитивања инсталације и атесте материјала.

У оквиру пројекта модернизације управљачких безбедносних система у току је имплементација јединственог процесног и ESD система на бази Simatic S7-400HF контролера и система PCS7/safety matrix. Потребно је извршити проширење овог ESD система на нову технолошку целину, коју чини Аутопретакалиште. Проширење ESD софтвера према препорукама и важећим стандардима из ове области потребно је да изврши сертификовани Funtional safetу engineer.

***II. 4.3.4. Систем детекције пожара и дојаве гаса***

Постојећи систем детекције пожара и гаса треба проширити како би се обухватила нова технолошка целина Аутопунилишта. Детекција пожара према одговарајућим прописима треба да обухвати минимално двозонску заштиту IR детекторима пламена. На систем дојаве гаса треба проширити додавањем одговарајућег броја каталитичких детектора на истакачким местима.

Операторску просторију је потребно опремити детекторима дима

Постојећу ПП централу потребно је проширити одговарајућим модулима да обухвати нову технолошку целину Аутопретакалишта.

Систем и сви елементи система морају бити у складу са сертификатима о саобразности СРПС EН-54. Фирма која изводи радове мора поседовати уверење да је генерални дистрибутер предметне опреме на територији Републике Србије као и Уверења о обучености особља за уградњу и пуштање у рад предметне опреме.

**II. 4.3.4.1. Инфрацрвени детектори пламена**

Инфрацрвени детектори пламена користе се за детекцију пожара у отвореном простору, где дим и топлота не могу да се детектују у раној фази пожара, због брзог разређивања у великој количини ваздуха (пумпе - пумпне станице, аутопретакалишта, железничка претакалишта, вентилске групе - вентили). У тим условима инфрацрвени детектор пламена реагује најбрже, јер детектује светлост спектра зрачења тињајућег пламена. Инфрацрвени детектор пламена угљоводоника је погодан за детекцију бездимних пожара запаљивих течности и гасова, као и пожара у зачетку који садрже угљеничке материјале као што су дрво, пластика, гасови, нафтни производи итд. Активирање детектора пламена је брзо, јер се зрачење пламена до детектора преноси радијацијом, брзином светлости. Предвиђен је по пар детектора за свако утакачко острво на аутопунилишту, због могућности двозонске детекције. На железничким претакалиштима, предвидети оптималан број детектора тако да свако утакачко/истакачко место буде једнако добро покривено детекцијом. Неопходно је да детектори имају релејне контакте за аларм и грешку. Предвиђа се употреба детектора са троструким IC опсегом. Ово су изузетно прецизни детектори пламена са кратким временом одзива од око 5 секунди за пламен величине 0.1 м2 удаљен минимум 60 метара од детектора и великом имуношћу на лажне аларме (тестиран у складу са СРПС ЕН 54-10). Детектор је предвиђен за рад у Еx средини, неопходно је да буде сертификован за класификацију зоне Ex II 2 G D у заштити Ex d e IIC T4 Gb, са минимум IP66 степеном заштите. Видни угао детектора треба да буде минимум 100° хоризонтално и 90° вертикално. Неопходно је да детектор буде SIL 2 сертификован (према СРПС ЕН 61508).

**II. 4.3.4.2. Ручни јављачи**

Ручни јављачи се монтирају на местима редовног кретања људи и свуда где је предвиђено планом заштите од пожара, како би се, у случају уочавања пожара, њиховим активирањем, одмах активирале све извршне функције ПП централе у тој пожарној зони. Ручни јављач реализује се у црвеном кућишту. Сви ручни јављачи за спољашњу монтажу, као и монтажу у Еx срединама, неопходно је да буду израђени од GRP материјала (Glass-Reiнforced Polyester) и у Еx d e степену заштите.

**II. 4.3.4.3. Алармне сирене и бљескалице**

За узбуњивање у случају пожара предвидети алармне сирене и бљескалице. Алармне сирене и бљескалице због велике удаљености од централног уређаја потребно је напојити локално, у разводним орманима по пожарним зонама, преко напојног модула који је уграђен у сваком орману. Напојни модул се напаја преко мреже (напајање ормана је предмет енергетског пројекта) и преко акумулаторске батерије, како би у случају нестанка мрежног напајања могао да функционише као и сама централа (72 сата у мирном режиму и 30 минута у аларму). Сигнал сирени и бљескалици централа даје преко улазно/излазног модула, који је у петљи, чиме је уједно остварен и надзор сваког елемента.

**II. 4.3.4.4. Систем за детекцију гаса**

Систем за детекцију гаса састоји се од централног уређаја, разводних ормана по пожарним зонама (заједнички са пожарним орманима), детектора у пољу и алармних сирена и бљескалица. Потребно је користити централни уређај модуларног типа, која подржава спрегу са системом за дојаву пожара и системом за праћење и управљање. Модуларни тип уређаја омогућава будућа проширења система и прилагођења према потребама клијента. Систем за детекцију гаса потребно је хардверски спрегнути са системом дојаве пожара, тако да се аларми са система за детекцију гаса преносе на систем за дојаву пожара.

За упозоравање да је наступило повећање концентрације гаса изнад дефинисаних вредности предвиђена је звучна и визуелна алармна сигнализација помоћу алармних сирена и бљескалица за монтажу у Еx срединама са IP65 степеном механичке заштите. Бљескалице су друге боје (плаво светло у жутом кућишту) у односу на бљескалице из пожарног система (црвене). Сирене за детекцију гаса су друге боје (жуте) у односу на сирене из пожарног система (црвене). Сирене за детекцију гаса потребно је да имају могућност другог тона, који би се користио за сигнал престанка опасности.

Детектори су распоређени испод вентила и доњој зони спојева у простору пумпи, где је повећана вероватноћа да ће се десити цурење или испаравање горива и у околини резервоара, где је велика количина експлозивне и запаљиве течности.

За детекцију запаљивих и експлозивних гасова типа угљоводоника, првенствено се користити каталитичке детекторе. Детектори имају опсег мерења од 0 до 100% LEL (Lower Explosivity Limit - доња граница експлозивности).

Детектори гаса морају бити SIL 2 сертификовани (према СРПС ЕН 61508), у заштити у складу са стандардима СРПС ЕН 60079-0:2006, СРПС ЕН 60079-1:2004, СРПС ЕН 61241-0:2006, и СРПС ЕН 61241-1:2004, а перформансе морају бити у складу са стандардом СРПС ЕН 60079-29-1:2007. Cентрални уређај за гасну детекцију мора бити СИЛ 3 сертификован (према СРПС ЕН 61508).

**II. 4.3.4.5. Кабловска инсталација**

Кабловска инсталација предвиђена за повезивање елемената система дојаве пожара и детекције експлозивних гасова мора да буде у складу са сертификатима о саобразности са стандардима СРПС EН 60331 и СРПС EН 60332.

Напојни и командно-сигнални каблови морају бити са бакарним проводницима и изолацијом и испуном од материјала који не потпомаже горење и који при горењу не ослобађа штетне гасове, положени на регалима, кроз челичне круте и савитљиве цеви, на обујмицама комплет са свим потребним штемовањима, извођењем веза на крајевима и постављањем ситног неспецифицираног материјала, следећег типа и пресека:

* RE-H(St)H FE180/E30 н x 2 x 0.5 mm²
* RE-H(St)H н x 2 x 0.5 mm²
* RE-H(St)H FE180/E30 н x 2 x 1,5 mm²
* JE-H(St)H FE180/E30 н x 2 x 0,8mm
* JH(St)H н x 2 x 0,8mm
* RE-H(St)H н x 3 x 1,5 mm²
* Н2XH н x 1.5 mm2
* Н2XH н x 2.5 mm2
* FOн siнglemodе

Перфорирани кабловски носач, заштићен цинком, комплет са правим елементима, са угаоним, рачвастим и крстастим елементима, са спојницама, са држачима постављеним на сваких 1м, са конзолним носачима и свим осталим потребним елементима за извођење комплетне конфигурације регала потребне ширине.

Остали инсталациони материјал неопходан за монтажу каблова, настављање каблова, и повезивање остале опреме потребно је да буде у складу са стандардима и прописима и да задовољава одговарајући степен Ех заштите, а све у складу са Елаборатом о зонама опасности и Пројектом заштите од пожара.

***II. 4.3.5. Систем видео надзора и интерфон***

Систем видео надзора потребно је да обухвати довољан број фиксних или покретних камера како би се обезбедио надзор над процесом и сигурносни надзор. Постојећи систем видео надзора проширити новопројектованим камерама и осталим потребним деловима система.

Предвидети инсталацију интерфонског система на сваком мерном острву

**II. 4.4. ЕЛЕКТРО ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**

Систем електро енергетских инсталација обухвата напајање опреме на Аутопунилишту, (ормана управљачког система, камера, ормана система детекције пожара и дојаве гаса), електро осветљење, громобранску заштиту, уземљење и систем изједначења потенцијала.

Осветљење мора бити такво да одговара захтевима за ниво осветљености, са опремом која задовољава услове протиексплозивне заштите. Извести расвету испод платформи бродским светиљкама у одговарајућој Еx изведби. Расвету на кровној конструкцији предвидети у виду рефлекторског осветљења у одговарајућој Еx изведби

Делови система управљања и система нужног искључења морају бити напојни са UPS са аутономијом минимално 30 минута

Систем уземљења мора бити реализован као независтан прстен, око објекта Аутопретакалишта, који је повезан на систем уземљења целе инсталације у Пожеги минимално у две тачке.

Громобранска заштита се мора састојати од прихватног система и спусних проводника повезани на уземљивач објекта

Каблови за напајање морају бити одговарајући за трасирање по кабловским носачима и подземно. Каблови директно положени у земљу морају имати одговарајући степен механичке заштите.

На сваком острву предвидети минимално по један прикључак сервисног напајања у Еx изведби, 230/400VAC

**II. 4.5. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА И ГАРАНТНИ РОК**

Сви припремни, манипулативни и завршни радови, као и опрема и средства, које треба обезбедити за несметано обављање радова, су у обавези изабраног понуђача. Техничка документација којом располаже инвеститор биће доступна на захтев изабраном Понуђачу.

**Радови се изводи по принципу „Кључ у руке“** и изабрани Понуђач сноси све трошкове који настају током вршења радова, укључујући трошкове (струја, вода и др. комуналне трошкове), трошкове царињења, транспорта, сертификације опреме и слично.

**Гарантни рок** за изведене радове износи 36 месеца рачунајући од дана примопредаје изведених уговорених радова, ако за поједине радове није законом предвиђен дужи рок. За уграђену опрему гарантни рок је 24 месеца, осим ако произвођач уграђене опреме даје дужи гарантни рок, с тим што је Извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, са упутствима за употребу и атестима, прибави и преда Наручиоцу.

**III. РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:**

Рок за целокупно извршење уговора је најкасније до 01.12.2019. године.

***III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА***

**ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, **и то:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр | **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ** | **НАЧИН ДОКАЗИВАЊА** |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар *(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);* | **Правна лица**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;**Предузетници:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре *(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);* | **Правна лица:** * 1. Извод из казнене евиденције, односно уверењe **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и **УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе** **МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник подносиоца пријаве није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. **Предузетници и физичка лица:** Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а,** којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).***Докази не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.*** |
| 3. | / | / |
| 4. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);* | Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе иуверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се подносилац пријаве налази у поступку приватизације. ***Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.*** |
| 5. | Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке *(чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН):* | **Важеће решење** о испуњености услова за добијање лиценце **за израду техничке документације** (лиценце) које издаје надлежно Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктурe и то:**- П030Е4** – пројекти управљања електромоторним погонима - аутоматика, мерења и регулација објеката за прераду нафте и гаса који се граде ван експлоатационих поља по претходно прибављеној сагласности министарства надлежног за експлоатацију минералних сировина, производњу биогорива и биотечности у постројењима капацитета преко 100 т годишње, нафтовода и продуктовода, гасовода називног радног надпритиска преко 16 бара уколико прелази преко територије две или више општина, складишта нафте, течног нафтног гаса и нафтних деривата капацитета преко 500 тона који се граде ван експлоатационих поља дефинисаних законом којим се уређује рударство и геолошка истраживања и магистралних топловода**-П032М1** - пројекти термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних инсталација нафтовода и продуктовода, гасовода називног радног надпритиска преко 16 бара уколико прелазе преко територије две или више општина, складишта нафте, течног нафтног гаса и нафтних деривата капацитета преко 500 тона који се граде ван експлоатационих поља дефинисаних законом којим се уређује рударство и геолошка истраживања**- П030Г1** - пројекти грађевинских конструкција објекта за прераду нафте и гаса који се граде ван експлоатационих поља по претходно прибављеној сагласности министарства надлежног за експлоатацију минералних сировина, производњу биогорива и биотечности у постројењима капацитета преко 100т годишње, нафтовода и продуктовода, гасовода називног радног надпритиска преко 16 бара ако прелази преко територије две или више општина, складишта нафте, течног нафтног гаса и нафтних деривата капацитета преко 500 тона који се граде ван експлоатационих поља дефинисаних законом којим се уређује рударство и геолошка истраживања и магистралних топловода.**- П032Т1** - пројекти технолошких процеса нафтовода и продуктовода, гасовода називног радног надпритиска преко 16 бара уколико прелазе преко територије две или више општина, складишта нафте, течног нафтног гаса и нафтних деривата капацитета преко 500 тона који се граде ван експлоатационих поља дефинисаних законом којим се уређује рударство и геолошка истраживања**- И031М1** -извођење термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних инсталација нафтовода и продуктовода, гасовода називног радног надпритиска преко 16 бара уколико прелази преко територије две или више општина, складишта нафте, течног нафтног гаса и нафтних деривата капацитета преко 500 тона који се граде ван експлоатационих поља дефинисаних законом којим се уређује рударство и геолошка истраживања*.*- **И030Г1** - извођење грађевинских конструкција за објекте за прераду нафте и гаса који се граде ван експлоатационих поља по претходно прибављеној сагласности министарства надлежног за експлоатацију минералних сировина, производњу биогорива и биотечности у постројењима капацитета преко 100 т годишње, нафтовода и продуктовода, гасовода називног радног надпритиска преко 16 бара уколико прелази преко територије две или више општина, складишта нафте, течног нафтног гаса и нафтних деривата капацитета преко 500 тона који се граде ван експлоатационих поља дефинисаних законом којим се уређује рударство и геолошка истраживања и магистралних топловода.**- Важеће решење МУП-а**, Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту за **пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара** и то:1. Израда главног пројекта заштите од пожара,2. Израда пројеката стабилних система за гашење пожара и извођење ових система;3. Израда пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система;4. Израда пројеката стабилних система за детекцију експлозивних гасова и пара и извођење ових система;5. Израда анализа о зонама опасности и одређивање ових зона на местима која су угрожена од настанка експлозивних смеша запаљивих гасова, пара запаљивих течности и експлозивних прашина и експлозивних материја;6. Пројектовање и извођење електричних инсталација и уређаја за просторе угрожене експлозивним атмосферама (запаљивим гасовима, парама запаљивих течности и експло-зивним прашинама) и експлозивима. |
| 6. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (*чл. 75. ст. 2. ЗЈН).* | Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве је дат у конкурсној документацији). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси **група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |

**ДОДАТНИ УСЛОВИ**

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом,а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, **и то:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр | **ДОДАТНИ УСЛОВИ** | **НАЧИН ДОКАЗИВАЊА** |
| 1. | **ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕ** |
|  | -да је понуђач за претходне три пословне године (2015, 2016. и 2017.) имао укупне пословне приходе од најмање 300.000.000,00 динара.- Да је понуђач био ликвидан почев од 01.01.2016. до дана објављивања јавног позива за подношење понуде | Доказ за правно лице: Извештај о бонитету (Образац БОН – ЈН) за 2015, 2016. и 2017.годину, издат од стране АПР-а **или** извештај о бонитету (Образац БОН – ЈН) за 2015. и 2016, издат од стране АПР-а и Биланс успеха за 2017. годину.Доказ за предузетнике и физичка лица:Потврда о промету код пословне банке за 2015, 2016. и 2017. година.Потврда о броју дана неликвидности, издата од стране Народне банке Србије-принудна наплата |
| 2. | **ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ** |
|  | * да Понуђач има важећи сертификат о усаглашености системом менаџмента квалитетом SRPS ISO 9001 или еквивалентно,
* сертификат о усаглашености система управљања заштите животне средине SRPS ISO 14001 или еквивалентно и
* сертификат о усаглашености система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001 или еквивалентно, са обимом сертификације издатог од стране акредитованог сертификационог тела.
* да понуђач има референце два пројектовања (главни пројекат или пројекат за извођење) за аутопретакалиште – постројење за утакање дизела и/или бензина у аутоцистерне за претходних 5 (пет) година (од 2013. -2017. године);
* да понуђач има референце два извођења радова за аутопретакалиште – постројење за утакање дизела и/или бензина у аутоцистерне за претходних 5 (пет) година (од 2013. -2017. године), вредности не мање од 145.000.000,00 динара по уговору.
 | * Важећа копија сертификата SRPS ISO 9001 или еквивалентно, SRPS ISO 14001 или еквивалентно и OHSAS 18001 или еквивалентно; *(уколико понуђач има важећи сертификат на страном језику потребно је да је исти преведен, оверен од стране судског тумача и достављен уз понуду).*

- Копије уговора и окончане ситуације за пројектовање за постројења за утакање дизела и бензина за претходних 5 (пет) година. Као датум референце признаје се датум завршетка пројекта, односно датум издавања окончане ситуације. - Копије уговора и окончане ситуације за извођење радова за постројења за утакање дизела и бензина за претходних 5 (пет) година. Као датум референце признаје се датум завршетка радова, односно датум издавања окончане ситуације. |
|   | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ |
|  | Понуђач је дужан да има ангажована лица са **важећим лиценцама**, с тим да једно лице може бити носилац више тражених личних лиценци и то:**За израду пројекта** :I.* 2 лица са лиценцом број 310 (Одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње) или 1 лице са лиценцом број 310 и 1 лице са лиценцом број 312 (одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката нискоградње)
* 2 лица са лиценцом број 330 (oдговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике );
* 2 лица са лиценцом број 350 (oдговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона)
* 2 лица са лиценцом број 352 (oдговорни пројектант управљања електромоторним погонима – аутоматика, мерење и регулација)
* 2 лица са лиценцом број 353 (oдговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система );
* 2 лица са лиценцом број 371 (oдговорни пројектант технолошких процеса) ;

**За извођење радова**: * 2 лица са лиценцом 410 (одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње) ;
* 2 лица са лиценцом 430 (одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике);
* 2 лицa са лиценцом 450 (одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона);
* 2 лица са лиценцом 453 (одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система);
* 1 дипломираног инжењера техничке струке ''Технолог заваривања у складу са SRPS EN 14731’’ за извођење и контролу заваривачких радова.
 | За сва ангажована лица тражена кадровским капцитетом доставити:Копије уговора о раду и копије обрасца  М-3а , М или други одговарајући образац, из којег се види да су ангажована лица пријављенa на пензијско осигурање или копије уговора о делу или копије уговора о привременим и повременим пословима и др.Копије важећих лиценци број: за пројектанте 310,312,330,350,352,353 и 371 са потврдом Инжењерске коморе Србије.-Копије важећих лиценци за извођаче број: 410, 430, 450 и 453 са потврдом Инжењерске коморе Србије- Копија дипломе издата од стране овлашћеног тела SRPS EN 14731 (технолог заваривања), |

**УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

Испуњеност **услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем обавезних и додатних доказа наведних у табеларном приказу.

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверено извршење тог дела набавке.

**Уколико понуду подноси група понуђача**, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, као и услов из чл. 75. ст. 2. ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача, који води Агенција за привредне регистре, нису дужни да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) - 4) јер је регистар понуђача јавно доступан на интернет страници, већ могу доставити Решење о упису у регистар понуђача.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Уколико се у држави у којој понуђач има седиште издају докази који су идентични или по својој природи и функцији слични доказима предвиђеним чланом 77. став 1. Закона о јавним набавкама, ради доказивања испуњености обавезних услова из члана 75.став 1.Закона о јавним набавкама, тада је страни понуђач у складу са чланом 79. Закона о јавним набавкама, дужан да их достави на једнак начин као и било који домаћи понуђач.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77.ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

***IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА***

* + 1. **Критеријум за доделу уговора**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„Најнижа понуђена цена“.**

* + 1. **Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити избор најповољније понуде у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за целокупно извршење уговора.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок за целокупно извршење уговора, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача која је прва пристигла (заведена) у писарницу наручиоца.

***V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ***

1. Образац понуде (Образац 1);
	1. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
	2. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
	3. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
	4. Образац изјаве о поштовању обавеза (члан 75. став 2. Закона) (Образац 5);

**(ОБРАЗАЦ 1)**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку радова – израда пројектне документације за изградњу и извођење радова на изградњи аутопретакалишта на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги ЈН брoj 7/2018-03

1. ***ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Врста правног лица**(микро/мало/средње/велико/физичко лице)* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

1. ***ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО**  |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:***

*заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

1. ***ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
| *Адреса:* |  |
| *Матични број:* |  |
| *Порески идентификациони број:* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
| *Адреса:* |  |
| *Матични број:* |  |
| *Порески идентификациони број:* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

1. ***ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
| *Адреса:* |  |
| *Матични број:* |  |
| *Порески идентификациони број:* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
| *Адреса:* |  |
| *Матични број:* |  |
| *Порески идентификациони број:* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
| *Адреса:* |  |
| *Матични број:* |  |
| *Порески идентификациони број:* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

1. ***ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ***

за јавну набавку радова – израда пројектне документације за изградњу и извођење радова на изградњи аутопретакалишта на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги ЈН брoj 7/2018-03

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЦЕНА** | **без ПДВ-а (РСД)** | **са ПДВ-ом (РСД)** |
|  | **1** | **2** | **3** |
| **I** | **Укупна цена за израду пројектно-техничке документације**(из Образца структуре цене) |  |  |
| **II** | **Укупна цена за израду пројекта изведеног објекта ПИО**(из Образца структуре цене) |  |  |
| **III** | **Укупна цена за извођење радова**(из Образца структуре цене) |  | / |
|  |  | **I 2. + II 2.+ III 3.** | **I 3. + II 3. + III 2.** |
| **IV** | **Укупна цена**(из Образца структуре цене) |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **V** | **Рок и начин плаћања** | Рок плаћања је 45 (четердесетпет) дана [у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС”, бр. 119/2012)], од дана пријема оверених привремених ситуација и окончане ситуације оверене од стране надзорног органа |
| **VI** | **Рок важења понуде**(не краћи од 60 дана од дана отварања понуде) |  |
| **VII** | **Рок за целокупно извршење уговора** (најкасније до 01.12.2019. године) |  |

Датум Понуђач

 М. П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може споразумом да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

***ОБРАЗАЦ 2)***

***ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ***

за јавну набавку радова – израда пројектне документације за изградњу и извођење радова на изградњи аутопретакалишта на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги ЈН брoj 7/2018-03

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **рб** | **ПОЗИЦИЈА** | **ЦЕНА у динарима** |
| **без ПДВ-а** | **са ПДВ-ом** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Израда пројектно-техничке документације** |
| 1.1. | Израда идејног решења (ИДР) изградње аутопретакалишта и пратеће опреме;Прибављање локацијских услова; Израда идејних пројеката (ИДП) изградње аутопретакалишта и пратеће опреме сa студиjoм oпрaвдaнoсти; |  |  |
| 1.2. | Добијање сагласности ревизионе комисије на идејне пројекте;Израду Студије о процени утицаја на животну средину. Израда пројеката за грађевинску дозволу ПГД);Израда Елабората о заштити од пожара;Техничка контрола пројеката за грађевинску дозволу;Израда Изводa из пројекта; |  |  |
| 1.3. | Прибављање грађевинске и енергетске дозволе и прибављање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину.Израда пројеката за извођење (ПЗИ) и добијање позитивног решења МУП-а;Израда пројекта заштите од пожара са приказом зона опасности; Пројекта стабилног система за гашење пожара; Пројекта дојаве пожараПлан превентивних мера за пројекат.;  |  |  |
| 1.4. | **Укупна цена за израду пројектно-техничке документације (1.1. – 1.3.)** |  |  |
| 2. | **Израда Пројекта изведеног објекта ПИО** |  |  |
| 3. | **Извођење радова** |
| 3.1. | Грађевински радови |  | / |
| 3.2. | Машински радови са опремом |  | / |
| 3.3. | Електро радови са опремом |  | / |
| 3.4. | **Укупна цена за извођење радова (3.1. – 3.3.)** |  | / |
| 4. | **УКУПНА ЦЕНА (1.4. + 2 + 3.4.)** |  |  |

***Напомена:***

*У цену су урачунати сви трошкови и Понуђач је у обавези да сноси све трошкове које ће настати током израде пројектно техничке документације и прибављање свих потребних дозвола и тражених сагласности.*

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колонама 3. и 4. у редовима од 1.1. до 1.3. уписати укупну цену у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом за наведене позиције;
* у колонама 3. и 4. у реду 1.4. уписати укупну цену у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом за израду пројектно техничке – документације (збирне вредности дате у редовима од 1.1 до 1.3.)
* у колонама 3. и 4. у реду 2. уписати укупну цену у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом за израду Пројекта изведеног објекта ПИО
* у колону 3. у редовима од 3.1. до 3.3. уписати укупну цену у динарима без ПДВ-а за наведене позиције;
* у колону 3. у реду 3.4. уписати укупну цену без ПДВ-а за извођење радова (збир вредности датих у редовима од 3.1 до 3.3.);
* У колону 4. у реду 3., у позицији УКУПНA ЦЕНА уписати збир укупних цена у динарима без ПДВ-а (збир позиције Укупне цене за израду пројектно-техничке документације из колоне 3, ред 1.4. , Укупна цена за Пројекат изведеног објекта ПИО из колоне 3, ред 2. и позиције Укупна цена за извођење радоваиз колоне 3, ред 3.4.)
* У колону 4. у реду 4., у позицији УКУПНA ЦЕНА уписати збир укупних цена у динарима (збир позиције Укупне цене за израду пројектно-техничке документације са ПДВ-ом из колоне 4, ред 1.4. , Укупне цене за израду пројекта изведеног објекта ПИО са ПДВ-ом из колоне 4, ред 2. и позиције Укупна цена за извођење радоваиз колоне 3, ред 3.4.).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:***

*Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може споразумом да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.*

**(ОБРАЗАЦ 3)**

 **ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[навести назив понуђача],* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

*.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:***

*достављање овог обрасца није обавезно*

**(ОБРАЗАЦ 4)**

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. ЗЈН, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку **јавне набавке радова – израда пројектне документације за изградњу и извођење радова на изградњи аутопретакалишта на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги ЈН брoj 7/2018-03**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:***

*у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

**(ОБРАЗАЦ 5)**

***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА***

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач..............................................................................................*[навести назив понуђача]* у поступку јавне набавке радова – израда пројектне документације за изградњу и извођење радова на изградњи аутопретакалишта на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги ЈН брoj 7/2018-03**,** поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

 Датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:***

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Изјаву фотокопирати за сваког понуђача из групе понуђача.*

***VI МОДЕЛ УГОВОРА***

**о изради пројектне документације за изградњу и**

**извођење радова на изградњи аутопретакалишта**

**на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги**

**закључен између:**

* **РЕПУБЛИКА СРБИЈА, РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ,**  у Београду, ул. Дечанска бр. 8а, текући рачун број: 840-821121843-39, матични број 07001452, порески индентификациони број: 102199721, телефон: 011/32-35-305, телефакс: 011/3239-140, (у даљем тексту Дирекција), коју заступа в.д. директора Зорица Анђелковић, и
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр.\_\_\_\_\_, текући рачун број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_банке, филијала у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, порески идентификациони број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, телефакс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (у даљем тексту Извођач радова), кога заступа директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(понуђач попуњава уколико наступа са подизвођачем или са групом понуђача)*

Уговорне стране сагласно констатују:

* да је Наручилац у складу са чланом 32. и 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и Измене Плана јавних набавки за 2018. годину број 1, број 404-165/2018-06 од 19.04.2018. године, на основу Одлуке о покретању отвореног поступка број: 404-404/2018-03 од 03.05.2018. године и Позива за достављање понуда, спровео поступак јавне набавке ЈН број 7/2018-03;
* да је Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , доставио Понуду број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, заведену под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;
* да Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године од понуђача у потпуности одговара спецификацији из Конкурсне документације, која је саставни део уговора;
* да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), и Одлуком о додели уговора број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, као најповољнију понуду изабрао понуду понуђача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Члан 1.**

Предмет овог уговора је израда пројектно-техничке документације, припрема документације и прибављање дозвола и сагласности надлежних органа за изградњу и извођење радова на изградњи аутопретакалишта са пратећом опремом на инсталацији „Пожега“ у Пожеги, Србија, на катас. парцели бр. 190/1 К.О. Висибаба, уз клаузулу „кључ у руке“, у складу са усвојеном понудом бр . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Извођача радова и техничком спецификацијом из конкурсне документације, које чине саставне делове овог уговора.

**Члан 2.**

Пројектно-техничка документација из чл. 1., која је предмет овог Уговора, обухвата :

1. Израда идејног решења (ИДР) изградње аутопретакалишта и пратеће опреме
2. Прибављање локацијских услова;
3. Израда идејних пројеката (ИДП) изградње аутопретакалишта и пратеће опреме сa студиjoм oпрaвдaнoсти;
4. Добијање сагласности равизионе комисије на идејне пројекте;
5. Израду Студије о процени утицаја на животну средину и исходовање сагласности на исту;
6. Израда пројеката за грађевинску дозволу (ПГД);
7. Израда Елабората о заштити од пожара;
8. Техничка контрола пројеката за грађевинску дозволу;
9. Израда Изводa из пројекта;
10. Прибављaњe грађевинске дозволе;
11. Израда пројеката за извођење (ПЗИ);
12. Добијање сагласности надлежног органа МУП-а на пројекте за извођење (ПЗИ);
13. Израда пројекта заштите од пожара са приказом зона опасности;
14. Израда пројекта стабилног система за гашење;
15. Израда пројекта дојаве пожара;
16. План превентивних мера за пројекат;
17. Пријава радова;
18. Организација градилишта;
19. Набавка опреме и материјала;
20. Извођење неопходних радова (грађевинских, машинских, електро…) на изградњи аутопретакалишта и повезивању са постојећим системима;
21. Баждарење мерних линија са овером од надлежних органа;
22. Пуштање у рад и обука корисника централизованог система за надзор и управљање процесних, безбедносних и сигурносних система;
23. Израда пројеката изведеног објекта (ПИО);
24. Пројектантски надзор у фази извођења радова;
25. Технички пријем објекта (отклањање свих евентуалних примедби комисије до добијања позитивног решења)

**Члан 3.**

Извођач радова ће извршење уговора у делу који се односи на (опис послова у складу са понудом) поверити подизвођачу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Извођач радова одговара Наручиоцу за подизвођача и њихов посао.

**Члан 4.**

Извођач радова се обавезује да ће израду пројектно - техничке документације, која је предмет овог уговора, извршити стручна лица – одговорни пројектанти, који су квалификовани за обављање таквих послова у складу са важећим законским прописима и стандардима, који прописују услове пројектовања и грађења објеката, за које се врши израда пројектне документације.

Извођач радова се обавезује да изради пројектно-техничку документацију из члана 2. (два) овог уговора, као и да организује техничку контролу пројеката за грађевинску дозволу. За избор извршиоца техничке контроле пројеката за грађевинску дозволу потребна је писмена сагласност Дирекције.

**Члан 5.**

Извођач радова се обавезује да изради пројектно - техничку документацију из чл. 2. овог уговора у складу са добијеним Локацијским условима, условима јавних и комуналних предузећа, Генералним планом комплекса у свему према важећим законским прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту услуге, у складу са техничким условима из понуде и конкурсне документације.

**Члан 6.**

Сви пројекти морају бити урађени на нивоу за добијање потребних сагласности и грађевинске дозволе и техничког пријема изграђеног објекта. Извођач радова је обавезан да поступи по примедбама надлежних органа и усклади пројектну документацију, у року од 5 дана од дана писменог обавештења, без накнаде.

Извођач радова гарантује за квалитет израде пројектно -техничке документације.

**Члан 7.**

Извођач радова се обавезује да обезбеди и преда Дирекцији: Извештај о извршеној техничкој контроли пројеката, Грађевинску дозволу, Енергетску дозволу и Решење од МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, Управе за превентивну заштиту на урађене пројекте за извођење.

Извођач радова се обавезује да пројектно-техничку документацију ближе описану у члану 2. овог Уговора, преда Дирекцији у 3 (три) примерка сложене, оверене, увезане и печатиране као и у електронској отвореној форми (AutoCad формат за графичку документацију и Word формат за текст) и PDF-у.

**Члан 8.**

Дирекција се обавезује да достави Извођачу радова све податке које поседује, неопходне за израду пројектно-техничке документације из члана 2. овог Уговора и да Извођачу радова омогући прикупљање потребних података на терену у вези са израдом пројектне документације која је предмет овог уговора.

**Члан 9.**

Извођач радова се обавезује да изведе радове који обухватају изградњу аутопретакалишта у складу са техничком спецификацијом из конкурсне документације и урађеним пројектима на које је добијена сагласност надлежних органа и грађевинском дозволом, а које се састоји од два утоварна острва са укупно четири паркирна места за ауто цистерне (два паркирна места по острву) и пратећом инсталацијом.

Радови обухватају, у складу са пројектном документацијом : набавку материјала, радионичку израду, транспорт и монтажу комплетне опреме, са припадајућим прикључцима и вентилима, припадајућом противпожарном опремом, повезивање аутопретакалишта на постојећу инфраструктуру и повратак гасне фазе од утоварних руку до VRU јединице, контролу заварених спојева у складу са важећим стандардима и прописима, АКЗ заштиту конструкције са завршним фарбањем и све остале радове предвиђене техничком спецификацијом и пројектном документацијом.

**Члан 10.**

Извођач радова дужан је :

* да уговорене радове изведе према пројектно-техничкој документацији, грађевинској дозволи и понуди бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_.\_\_.2018. године, у складу са важећим прописима, нормативима и правилима струке;
* да пре почетка извођења радова потпише Идејни пројекат, Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење;
* да решењем одреди одговорног извођача радова. Одговорни извођач радова може бити лице са високом стручном спремом одговарајућег смера и одговарајућом лиценцом за извођење предметних радова;
* да достави Дирекцији динамику извођења радова пре почетка извођења радова;
* да одговорном извођачу радова обезбеди примерак овог уговора, Пројекат за извођење (ПИО), Грађевинску дозволу, Енергетску дозволу и динамички план на основу кога се изводе уговорени радови;
* да пријави радове органу управе који је надлежан за послове грађевинске инспекције, најмање осам дана пре почетка ивођења радова;
* да писмено обавести Дирекцију о наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење предметних радова и прoмену техничке докуметације;
* да осигура градилиште најкасније до дана увођења у посао, односно да достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, тј. до предаје радова Дирекцији и потписивања записника о примопредаји радова;
* да предузме све потребне мере у складу са одредбама Закона о заштити на раду и да обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад у складу са законом и искључиво одговара за доследну примену одредби закона и подзаконских аката из ове области;
* да обезбеди пројектантски надзор, којим се обезбеђује да се у току грађења доследно спроводи концепција Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење на основу кога се изводе радови;
* да обезбеди посебан контејнер или посебну просторију за надзорни орган;
* да за уграђену опрему и извршене радове прибави атесте и другу пратећу документацију;
* да обезбеди монтажу специфичне опреме од стране овлашћених лица произвођача те опреме;
* да очисти и уклони са локације и градилишта сву опрему, непотребан материјал, градилишни отпад и шут, привремене објекте свих врста и да остави локацију и објекат уредан, сходно намени и у употребном стању, као и о томе да сачини записник;
* да по завршетку радова преда Дирекцији уговорене радове изведене према пројектима и важећим стандардима и техничким нормативима.

Одговорни извођач радова дужан је да:

* руководи извођењем радова и изводи радове према техничкој документацији на основу решења којим се одобрава извођење радова према важећим прописима, стандардима и нормативима квалитета који важе за уговорене врсте радова, инсталација и опреме;
* организује градилиште на начин којим ће се обезбедити несметан рад складишта Пожега: приступ локацији, обезбеђење несметаног саобраћаја, заштиту околине за све време грађења;
* обезбеди потребне мере за заштиту и сигурност објеката, радова, опреме и инсталација, мере за заштиту радника и осталих лица и околине;
* обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, уграђеног материјала, инсталација и опреме;
* води грађевински дневник, грађевинску књигу и књигу инспекције, са садржином и начином сагласним са важећим законом, правилницима и прописима;
* да прати динамику извођења радова у складу са динамичким планом;
* да обезбеди објекте и околину у случају прекида радова;
* после коначног обрачуна преда Дирекцији грађевинску књигу, инспекцијску књигу и атесте и другу пратећу документацију за уграђену опрему и извршене радове
* да учествује у Техничком пријему објекта.

Одговорни извођач радова може бити лице са високом стручном спремом одговарајућег смера и лиценцом за извођење радова.

**Члан 11.**

Материјал и опрему, који по квалитету одговарају техничкој документацији, техничким условима и утврђеним стандардима, потребну за извођење радова из члана 1. овог уговора набавља Извођач радова. Одговорност за њихов квалитет сноси Извођач радова.

**Члан 12.**

Дирекција се обавезује:

* да уведе Извођача радова у посао, констатовањем у грађевинском дневнику, у року од 5 дана од дана добијања грађевинске дозволе,
* да Извођачу радова преда техничку документацију за извођење радова из чл.1 овог Уговора,
* да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорених радова, за све време градње,
* да обезбеди средства за финансирање изградње,
* да Извођачу радова плати уговорену цену на начин и у роковима одређеним овим Уговором,
* да по завршетку радова од Извођача радова прими изведене радове.

**Члан 13.**

Уговорне стране сагласно констатују да ће поједине радове из Члана 1. овог Уговора изводити учесници у заједничкој понуди : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Радове ће обављати учесници у заједничкој понуди и то:

Учесник у заједничкој понуди \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ће извршити радове : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

а који представљају \_\_\_\_\_\_\_% од укупне вредности уговорених радова;

Учесник у заједничкој понуди \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ће извршити радове : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

а који представљају \_\_\_\_\_\_\_% од укупне вредности уговорених радова;

Учесник у заједничкој понуди \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ће извршити радове : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

а који представљају \_\_\_\_\_\_\_% од укупне вредности уговорених радова;

**Члан 14.**

Уговорне стране сагласно констатују да ће извођење појединих радова из члана 1. овог Уговора Извођач радова поверити Подизвођачу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подизвођач ће извршити радове \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

А који представљју \_\_\_\_\_\_\_% од укупне вредности уговорених радова.

**Члан 15.**

Дирекција обезбеђује стручни надзорни орган који ће у току извођења уговорених радова вршити надзор над истим и о томе ће обавестити извођача радова.

Стручни надзорни орган врши следеће послове:

* контролу да ли се грађење врши према грађевинској дозволи, односно према пројекту за грађевинску дозволу и пројекту за извођење, као и благовремено предузимање мера у случају одступања извођења радова од тих пројеката;
* контролу и оверу квалитета и количина извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива;
* контролу и оверу количина изведених радова (овера грађевинских књига, привремених и окончане ситуације, рачуна за изведене радове и др), и степена изведености радова;
* проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују или постављају у објекат и да ли постоји документација којом се доказује њихов квалитет (атест, сертификат, извештај о испитивању и др.);
* давање потребних упутстава извођачу радова, нарочито у случају одступања градње од пројекта за грађевинску дозволу, односно пројекта за извођење, као и у случају промене услова градње објекта (промена врсте тла или других параметара утврђених геомеханичким елаборатом и др.);
* редовно праћење динамике градње објекта и усклађености са уговореним роковима;
* обавља целокупну стручну комуникацију са Извођачем радова преко грађевинског дневника;
* сарадњу са извођачем радова и пројектантом у припреми пројекта изведеног објекта;
* констатује завршетак радова на последњој страни грађевинског дневника и тиме даје сагласност да је објекат, односно да су радови изведени у свему према техничкој документацији, стандардима и нормативима и спремни за технички преглед.

**Члан 16.**

Примедбе и предлози Надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да о свом трошку отклони недостатке у радовима у погледу стављених примедби, уколико су примедбе учињене у циљу испуњења уговорених обавеза.

**Члан 17.**

За свако одступање од пројеката за извођење, односно уговорених радова, Извођач радова мора имати писмену сагласност Дирекције.

**Члан 18.**

Дирекција се обавезује да Извођачу радова плати на име укупне цене за све уговорене радове из Члана 1. овог Уговора износ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) са урачунатим ПДВ-ом и састоји се из:

* Вредности за израду пројектно-техничке документације, која износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) са урачунатим ПДВ-ом и
* Вредности за израду пројекта изведеног објекта ПИО, која износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) са урачунатим ПДВ-ом и
* Вредности за извођење радова, која износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) без ПДВ-а.

Уговорена цена садржи све трошкове које Извођач радова има у реализацији овог уговора.

За део реализације уговора који се односи на 2019. годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2019. годину. У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Дирекције.

Цена је фиксна, изражена у динарима и не може се мењати током трајања уговора.

**Члан 19.**

Дирекција се обавезује да ће Извођачу радова уплатити аванс у износу од **58.000.000,00** динара за предметну набавку, од чега за израду пројектно-техничке документације \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом и за извођење радова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а у року до 45 дана од дана прихватања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

**Члан 20.**

Дирекција се обавезује да исплати Извођачу радова аванс у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара за израду пројектно техничке документације са урачунатим ПДВ-ом *(100% од уговорене цене за израду пројектно техничке документације са урачунатим ПДВ-ом)*, у року од 45 дана од дана прихватања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

Извођач радова је дужан да достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом, у року од 20 дана од дана закључења уговора. Поднета банкарска гаранција мора бити са клаузулом: неопозиво и безусловно „без приговора“ и „на први позив“. Извођач радова је дужан да уз банкарску гаранцију достави фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције.

Рок важења банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања је 30 дана дужи од дана истека важења уговора.

Поднета банкарска гаранција мора бити издата од стране банке са важећом дозволом за рад издатом од стране Народне банке Србије.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Дирекција, мањи износ од оног који одреди Дирекција или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Ако се за време трајања уговора продуже рокови за извршење уговорне обавезе, мора да се уради Анекс уговора у складу са чланом 115. став 2. ЗЈН (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а извођач радова доставља нову банкарску гаранцију у складу са потписаним Анексом уговора.

Аванс из става 1. овог члана правдаће се кроз испостављене привремене и окончане ситуације, с тим што ће се за износ сваке ситуације умањити дати аванс до коначног правдања уплаћеног аванса и то :

* 1. Испостављањем прве привремене ситуације у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом, која је једнака понуђеној цени из тачке 1.1. Обрасца 2. структуре цене из поглавља V за : Израду идејног решења (ИДР) изградње аутопретакалишта и пратеће опреме; Прибављање локацијских услова и Израда идејних пројеката (ИДП) изградње аутопретакалишта и пратеће опреме сa студиjoм oпрaвдaнoсти.
	2. Испостављањем друге привремене ситуације у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом, која је једнака понуђеној цени из тачке 1.2. Обрасца 2 структуре цене из поглавља V за : Добијање сагласности равизионе комисије на идејне пројекте, израду Студије о процени утицаја на животну средину, Израду пројеката за грађевинску дозволу (ПГД), Израду Елабората о заштити од пожара, Извршеној Техничкој контроли пројеката за грађевинску дозволу и израђеним Изводом из пројекта.
	3. Испостављањем окончане ситуације у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом, која је једнака понуђеној цени из тачке 1.3. Обрасца структуре цене из поглавља V) за: Прибављање грађевинске дозволе и прибављање сагласности на Студије о процени утицаја на животну средину, Израду пројеката за извођење (ПЗИ) прихваћених од стране МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, Управе за превентивну заштиту, Израду пројекта заштите од пожара са приказом зона опасности, Пројекта стабилног система за гашење; Пројекта дојаве пожара; Плана превентивних мера за пројекат.

**Члан 21.**

Дирекција се обавезује да уплати Извођачу радова аванс у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара за извођење радова без урачунатог ПДВ-а (\_\_*% од уговорене цене за извђење радова без урачунатог ПДВ-а)*, у року до 45 дана од дана прихватања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, за извођење радова.

Извођач радова је дужан да достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без урачунатог ПДВ-а *(\_\_% од уговорене цене за извђење радова без урачунатог ПДВ-а*)у року од 20 дана од дана закључења уговора.

Поднета банкарска гаранција мора бити са клаузулом: неопозиво и безусловно ''на први позив'' и ''без приговора''. Извођач радова је дужан да уз банкарску гаранцију достави фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције.

Рок важења банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања је 30 дана дужи од дана истека важења уговора.

Поднета банкарска гаранција мора бити издата од стране банке са важећом дозволом за рад издатом од стране Народне банке Србије.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Дирекција, мањи износ од оног који одреди Дирекција или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Аванс ће се правдати кроз испостављене привремених ситуација за изведене радове, с тим што ће се за износ сваке испостављене ситуације умањити дати аванс до коначног правдања уплаћеног аванса.

Ако се за време трајања уговора продуже рокови за извршење уговорне обавезе, мора да се уради Анекс уговора у складу са чланом 115. став 2. ЗЈН (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а извођач радова доставља нову банкарску гаранцију у складу са потписаним Анексом уговора.

**Члан 22.**

Преостали износ у висини од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара Дирекција ће платити Извођачу за извршене радове у току 2019. године на основу испостављених привремених ситација и окончане стуације, које садрже спецификацију извршених радова са спецификацијом уграђене и испоручене опреме, у року од 45 дана, од дана пријема потписаних и оверених привремених ситуација и окончане ситуације од стране Надзорног органа.

**Члан 23.**

Као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, Извођач радова се обавезује да преда Дирекцији, банкарску гаранцију за добро извршење посла, у року до 20 дана од дана закључења овог Уговора, са клаузулом неопозиво и безусловно „без приговора“ и „на први позив“ , у висини 10% од вредности уговорених услуга без ПДВ-а, односно у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од дана истека рока важности уговора.

Поднета банкарска гаранција мора бити са клаузулом: неопозиво и безусловно ''на први позив'' и ''без приговора''. Изабрани пунуђач је дужан да уз банкарску гаранцију достави фотокопију картона депонованих потписа, овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције.

Поднета банкарска гаранција мора бити издата од стране банке са важећом дозволом за рад издатом од стране Народне банке Србије.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе о чему ће бити сачињен анекс уговора у складу са чланом 115. став 2. ЗЈН (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), извођач радова мора доставити нову банкарску гаранцију у складу са потписаним анексом уговора.

Дирекција ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Извођач радова не изврши своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

**Члан 24.**

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, Извођач радова ће предати Дирекцији у року од **20** дана од дана техничког пријема објекта, са клаузулом безусловно и неопозиво „без приговора“ и „на први позив“, у висини 10% од вредности уговорених радова са ПДВ-ом, односно у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара, са роком важења 37 месеци од дана техничког пријема објекта. Извођач радова је дужан да уз банкарску гаранцију достави картон депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције.

Поднета банкарска гаранција мора бити издата од стране банке са важећом дозволом за рад издатом од стране Народне банке Србије.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Дирекција, мањи износ од оног који одреди Дирекција или промењену месну надлежност за решавање спорова

Дирекција ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да Извођач радова не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

**Члан 25.**

Рок за завршетак уговорених радова из члана 1. овог уговора, је\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.2019**.године.

Након закључења уговора о јавној набавци Дирекција може да дозволи промену рока извршења уговора из објективних разлога, због наступања промењених околности које нису могле да се предвиде у моменту закључења уговора. Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране о томе сачине анекс Уговора.

**Члан 26.**

Ако Извођач радова својом кривицом не изврши уговорене радове у року из члана 25. овог Уговора, дужан је да плати Дирекцији уговорну казну за сваки дан закашњења у висини 2‰ (промила) од вредности уговорених радова, а највише 5% од вредности уговорених радова.

Уговорну казну из става 1.овог члана, Извођач радова ће платити Дирекцији по извршеном коначном обрачуну, у року од 10 дана.

**Члан 27.**

Гарантни рок за изведене радове износи 36 месеци рачунајући **од дана техничког пријема** **објекта,** ако за поједине радове није законом предвиђен дужи рок.

За уграђену опрему гарантни рок је 24 месеца, осим ако произвођач уграђене опреме даје дужи гарантни рок, с тим што је Извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, са упутствима за употребу и атестима, прибави и преда Дирекцији.

Извођач радова дужан је да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке на изграђеном објекту у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала, у року који му одреди Дирекција.

Уколико Извођач радова не отклони недостатке у остављеном року, Дирекција има право да реализује банкарску гаранцију из Члана 24. овог Уговора ради отклањања уочених недостатака.

**Члан 28.**

Извођач радова обавезује се да преда Дирекцији, на дан примопредаје радова, следећу документацију:

* атестну докуметацију уграђеног репроматеријала и опреме;
* документацију о функционалним пробама;
* документацију о извршеној контроли заварених спојева.

**Члан 29.**

Одмах по завршетку уговорених радова, извршиће се технички пријем радова, у складу са позитивним прописима и овим Уговором и уговорне стране приступиће примопредаји и коначном обрачуну.

О примопредаји се саставља записник, који потписују овлашћени представници Дирекције, Извођача радова и Надзорног органа.

Записником о примопредаји констатује се да ли је Извођач радова извршио своје обавезе у погледу обима, врсте и квалитета радова, употребљеног материјала и опреме, као и у погледу рокова за извођење радова.

Коначан обрачун започиње по примопредаји изведених радова и завршава се у року од 30 дана од дана примопредаје.

Коначним обрачуном се утврђује извршење међусобних права и обавеза уговорних стсрана.

**Члан 30.**

На питања која нису регулисана овом Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и градњи и други прописи који се односе на извођење предметних радова из овог Уговора.

**Члан 31.**

У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Београду.

**Члан 32.**

Овај Уговор сматра се закљученим када га потпишу обе уговорне стране.

Извођач се сматра уведеним у посао са даном потписивања Уговора.

**Члан 33.**

Уговор је сачињен у 6 (шест) примерака, од којих Дирекција задржава 4 (четири) примерка, а Извођач радова 2 (два) примерка.

 За ИЗВОЂАЧА РАДОВА: За ДИРЕКЦИЈУ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 , директор Зорица Анђелковић, в.д. директора

 ***Напомена:***

*Модел уговора попуњава, потписује и оверава печатом понуђач који подноси самосталну понуду, односно понуду са подизвођачем. Уколико понуђач подноси заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора попуњавају, потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може споразумом да одреди носиоца посла који ће попунити, потписати и печатом оверити модел уговора.Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.*

***VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ***

1. ***ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуђач подноси понуду на српском језику.

1. ***НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ***

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: **Републичка дирекција за робне резерве, Дечанска 8а, Београд*,* соба 613**,препорученом пошиљком или лично, са назнаком: **,,Понуда за јавну набавку** **радова – израда пројектне документације за изградњу и извођење радова на изградњи аутопретакалишта на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги ЈН брoj 7/2018-03 - НЕ ОТВАРАТИ”.**

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца **до 25.06.2018. године до 11,00 часова*.***

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

**Отварање понуда:**

Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана **25.06.2018. године у 11,30 часова**на адреси: **Републичка дирекција за робне резерве, Дечанска 8а, Београд, VI спрат, сала бр. 654а.**

Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају комисији за јавну набавку наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда које мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од старне одговорног лица понуђача.

**Понуда мора да садржи:**

* Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова
* Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранцијe.
* Образац понуде - попуњен, потписан и печатом оверен.
* Образац структуре цене са упутством како да се попуни - попуњен, потписан и печатом оверен.
* Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан.
* Образац изјаве о независној понуди - попуњен, потписан и печатом оверен;
* Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. ст. 2. Закона - попуњен, потписан и печатом оверен;
* Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, потписан и оверен од стране свих учесника у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача;
* Потврду којом понуђач доказује да је обишао складиште.
1. ***ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

1. ***НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Републичка дирекција за робне резерве, Дечанска 8а, Београд*,*  са назнаком:

 „**Измена понуде за јавну набавку** радова **израда пројектне документације за изградњу и извођење радова на изградњи аутопретакалишта на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги ЈН брoj 7/2018-03 - НЕ ОТВАРАТИ”** или

 „**Допуна понуде** **за јавну набавку** радова **израда пројектне документације за изградњу и извођење радова на изградњи аутопретакалишта на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги ЈН брoj 7/2018-03- НЕ ОТВАРАТИ”** или

 „**Опозив понуде** **за јавну набавку** радова **израда пројектне документације за изградњу и извођење радова на изградњи аутопретакалишта на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги ЈН брoj 7/2018-03- НЕ ОТВАРАТИ”** или

 „**Измена и допуна понуде за јавну набавку** радова **израда пројектне документације за изградњу и извођење радова на изградњи аутопретакалишта на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги ЈН брoj 7/2018-03** **- НЕ ОТВАРАТИ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

1. ***ОБАВЕШТЕЊЕ:***

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

1. ***ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће Ати преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

1. ***ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

* члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
* опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

1. ***НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

***8.1.*** Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања*.*

Рок плаћања је до 45 (четердесетпет) дана [у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)],од дана пријема оверених привремених ситуација и окончане ситуације оверене од стране надзорног органа.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

**8.1.1**  ***Авансно плаћање:***

Наручилац одобрава изабраном Понуђачу аванс у износу од **58.000.000,00** динара за предметну набавку, од чега за израду пројектно техничке документације 100% од понуђене цене са ПДВ-ом и разлику до укупно одобреног аванса за изведене радове без ПДВ-а.

Аванс ће се правдати на следећи начин:

Аванс за израду пројектно техничке документације ће се правдати кроз испостављене привремене и окончану ситуацију, с тим што ће се за износ сваке ситуације умањити дати аванс до коначног правдања уплаћеног износа аванса.

Аванс за извођење радова ће се правдати у висини испостављене привремене ситуације, тако што ће се износ сваке испостављене привремене ситуације умањивати у пуној вредности од уплаћеног аванса до коначног правдања уплаћеног аванса.

**8.1.2 Преостали износ** Наручилац ће платити Извођачу за извршене радове у току 2019. године на основу испостављених привремених ситација и окончане стуације, које садрже спецификацију извршених радова са спецификацијом уграђене и испоручене опреме, у року од 45 дана, од дана пријема потписаних и оверених привремених ситуација и окончане ситуације од стране Надзорног органа.

***8.2.*** Гарантни рок за изведене радове износи 36 месеца рачунајући од дана примопредаје изведених уговорених радова, ако за поједине радове није законом предвиђен дужи рок. За уграђену опрему гарантни рок је 24 месеца, осим ако произвођач уграђене опреме даје дужи гарантни рок, с тим што је Извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, са упутствима за употребу и атестима, прибави и преда Наручиоцу.

**8.3*.*** Захтев у погледу рока извођења радова:

Рок за завршетак уговорених радоваје најдуже до 01.12.2019.године.

***8.4.*** Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

1. ***ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

**Цена је фиксна и не може се мењати**.

Трошкове плаћања такси и свих осталих дажбина у сврху прибављања дозвола и сагласности надлежним органима сноси изабрани Понуђач.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

1. ***ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***
	1. ***Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност***

***понуде:***

Сваки понуђач је дужан да **уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде**, која се издаје у висини од 2% од понуђене цене без ПДВ-а. Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити са клаузулом: неопозиво и безусловно ''на први позив'' и ''без приговора'' и трајати 15 (петнаест) дана дуже од рока важења понуде. Понуђач је дужан да уз банкарску гаранцију достави фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције.

Поднета банкарска гаранција мора бити издата од стране банке са важећом дозволом за рад издатом од стране Народне банке Србије.

Наручилац ће уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима:

* уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;
* уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
* уколико понуђач коме је додељен уговор не достави средство обезбеђења за повраћај аванса и за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити банкарску гаранцију понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

* 1. ***Изабрани понуђач је дужан да достави:***
		1. ***Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања:***
1. Изабрани Понуђач је дужан да достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у износу од 100% од понуђене цене са ПДВ-ом за израду пројектно техничке документације из Образца 2., тачка 1.4. структуре цене из поглавља V, са урачунатим ПДВ-ом, у року од 20 дана од дана закључења уговора.

Поднета банкарска гаранција мора бити са клаузулом:неопозиво и безусловно ''на први позив'' и ''без приговора'' . Изабрани пунуђач је дужан да уз банкарску гаранцију достави фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције.

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са роком важења 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења уговора.

Поднета банкарска гаранција мора бити издата од стране банке са важећом дозволом за рад издатом од стране Народне банке Србије.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Ако се за време трајања уговора продуже рокови за извршење уговорне обавезе, мора да се уради Анекс уговора у складу са чланом 115. став 2. ЗЈН (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а извођач радова доставља нову банкараску гаранцију у складу са потписаним Анексом уговора.

1. Изабрани понуђач је дужан да достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини разлике до укупно одобреног аванса за изведене радове без ПДВ-а из Образца 2., тачка 2.4. структуре цене из поглавља V, без урачунатог ПДВ-а, у року од 20 дана од дана закључења уговора.

Поднета банкарска гаранција мора бити са клаузулом: неопозиво и безусловно ''на први позив'' и ''без приговора'' . Изабрани пунуђач је дужан да уз банкарску гаранцију достави фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције.

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са роком важења 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења уговора.

Поднета банкарска гаранција мора бити издата од стране банке са важећом дозволом за рад издатом од стране Народне банке Србије.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Ако се за време трајања уговора продуже рокови за извршење уговорне обавезе, мора да се уради Анекс уговора у складу са чланом 115. став 2. ЗЈН (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а извођач радова доставља нову банкараску гаранцију у складу са потписаним Анексом уговора.

* + 1. ***Банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза:***

Изабрани понуђач се обавезује да ***у року од 20 дана од дана закључења уговора*** преда наручиоцу банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза, која ће бити са клаузулом: неопозиво и безусловно ''на први позив'' и ''без приговора''. Изабрани пунуђач је дужан да уз банкарску гаранцију достави фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције.

Банкарска гаранција за испуњење уговорних обавеза издаје се у висини од **10%** од укупне вредности уговора без ПДВ-а, **са роком важења 30 дана** дуже од дана истека рока важења уговора.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Поднета банкарска гаранција мора бити издата од стране банке са важећом дозволом за рад издатом од стране Народне банке Србије.

Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

***10.3.3 Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року:***

Изабрани понуђач се обавезује да ***у року од 20 дана од дана техничког пријема објекта*** преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: неопозиво и безусловно ''на први позив'' и ''без приговора''. Изабрани пунуђач је дужан да уз банкарску гаранцију достави фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције.

Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје **у висини 10% од укупне вредности уговора,**  са ПДВ-ом. Рок важења банкарске гаранције је 37 месеци од дана техничког пријема објекта.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Поднета банкарска гаранција мора бити издата од стране банке са важећом дозволом за рад издатом од стране Народне банке Србије.

* + 1. ***Полису осигурања:***

Изабрани понуђач се обавезује да достави полису осигурања након закључења уговора, а најкасније до дана увођења у посао – констатовано у грађевинском дневнику (записник о увођењу у посао) Наручиоцу достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време извођења радова, тј. до предаје објекта Наручиоцу и потписивања Записника о примопредаји објекта.

1. ***ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

1. ***ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ***

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Републичка дирекција за робне резерве, Дечанска 8а, Београд, електронске поште на e-mail: *miroslav.vucetic*@rdrr.gov.rs; zorica.panic@rdrr.gov.rs или факсом на број*:* 011/3239-140, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН број 7/2018-03**”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

1. ***ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА***

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

1. ***НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА***

Наручилац може одбити понуду , уколико поседује доказе из чл.82. закона.

1. ***КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА***

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

1. ***НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА***

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

**Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији** за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија)**.**

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: miroslav.vucetic@rdrr.gov.rs ; zorica.panic@rdrr.gov.rs ; или факсом на број*:* 011/3239-140 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1. назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2. назив и адресу наручиоца;
3. податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4. повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5. чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6. потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7. потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

* + - 1. **Потврда о извршеној уплати таксе** из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

 (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

 (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

\* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

 (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;

 (4) број рачуна: 840-30678845-06;

 (5) шифру плаћања: 153 или 253;

 (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

 (8) корисник: буџет Републике Србије;

 (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

 (10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

* + - 1. **Налог за уплату**, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или
			2. **Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор**, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
			3. **Потврда издата од стране Народне банке Србије**, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

1. ***РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ДОСТАВЉЕН ПОНУЂАЧУ***

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

1. ***ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА***

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену рока извршења уговора из објективних разлога, због наступања промењених околности које нису могле да се предвиде у моменту закључења .

1. ***ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРАЋЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ ИЗВРШЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА***

Mирослав Вучетић