|  |
| --- |
|  |
|  Број: 404-423/2019-03 |
|  Датум: 03.07.2019. године |
|   |

**Предмет:** Питање и Одговор на питање број 3 у вези конкурсне документације за јавну набавку радова – Извођење радова на санацији резервоара ФБ-1003 у Рафинерији нафте Панчево, ЈН бр. 14/2019-03

**Питања:**

U pitanjima i odgovorima na pitanje br. 1 od 24. 06. 2019. godine dat je odgovor da u pogledu termoizolaterskih radova potrebno je plašt rezervoara FB-1003 izolovati novom meko prošivenom mineralnom vunom debljine 100mm i fasadnim aluminijumskim profilisanim limom Tr 18/150 debljine 0,8mm

**Питање бр. 1:**

Da li Investitor odnosno Naručilac odobrava primenu u toplotnoj izolaciji rezervoara FB-1003 i polutvrde ploce gustine 80 kg/m3 oznake POWER-TEK BD640. To je proizvod od mineralne vune sa ECOSE Tehnology –Klase reakcije na požar A1 i odličnom toplotnom provodljivošću.

**Питање бр. 2:**

U izolaciji rezervoara treba koristiti fasadni aluminijumski profilisani nebojeni lim Tr 18/150 debljine 0,8mm.

**Питање бр. 3:**

Na strani 12/47, U tabeli V-IZOLATERSKI RADOVI redni broj 3.50 dato je da je ugradnja nove termoizolacije ukupno 1.380 m². Da li je u tu količinu uzeto i zamena izolacije sa okapnicom na vrhu rezervoara nakon zamene krova (cca 150 m²) ili treba uvećati ukupnu količinu za još 150 m² pošto je zahtev Investitora „sistem ključ u ruke".

**Питање бр. 4:**

s obzirom da se ugrađuje radarski merač nivoa, da li je potrebna nabavka i ugradnja mehaničkog merača nivoa?

**Одговори на питања:**

**Одговор на питање бр. 1:**

Наручилац ће прихватити да се у термо-изолацији резервоара ФБ-1003 угради полутврда плоча густине 80 kg/m3 ознаке POWER-TEK BD640.

**Одговор на питање бр. 2:**

Приликом уградње нове термо-изолације треба користити фасадни алуминијумски профилисани небојени лим Tr 18/150 дебљине 0,8 mm.

**Одговор на питање бр. 3:**

Приликом уградње нове термо-изолације потребно је у јединичну цену укалкулисати и цену за набавку материјала и израду окапнице.

**Одговор на питање бр. 4:**

Није потребна набавка и уградња механичког мерача нивоа.

Наручилац ће, у складу са датим одговорима извршити измену и допуну конкурсне документације и исту поставити на Портал јавних набави и интернет страницу наручиоца.