Број:404-222/2019-03 Датум: 19.04.2019.године

Предмет: Одговори на питања бр. 5 у вези конкурсне документације за јавну набавку радова – Пројектовање и извођење радова на трафостаници капацитета 1 х 1.000 kVA са повезивањем постојећих каблова на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги, ЈН број 4/2019-03

Питањe:

У вези Конкурсне документације за подношење понуде у отвореном поступку Пројектовање и извођење радова на трафостаници капацитета 1 х 1.000 kVA са повезивањем постојећих каблова на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги, ЈАВНА НАБАВКА бр. 4/2019-3

следа питања, на која Вас молимо да нам доставите одговор,

1.	У спецификацији 3.Предмера радова на трафостаници капацитета 1 х 1.000 kVA у делу II Грађевински део, из позиције 1 наводи се између осталог да је потребна монтажно бетонска трафостаница снаге 1000 kVA, EBB-B1, димензија 5,355m x 3,710m x 2,750m производње Елекроизградња Бајина Башта, предвиђена за смештај елекро енергетске опреме, а у делу III.2 Средњенапонско постројење, наводи се да се тражи средњенапонског постројења (СН), укупних димензија 1890mm x 775mm x 1460mm (ŠxDxV).

Питање: Да ли је за вас као Наручиоца прихватљиво да се понуди средњенапонско постројење истих техничких карактеристика са укупном ширином не већом до 1,95m и дубином не већом од 0.895m, имајући у виду да се наводи димензија монтажно бетонске типске кућице, типа EBB-B1 ( за смештај трансформатора снаге 1000 kVA, нисконапонског постројења и средњенапонског постројења), а да се јасно види у цртежу Основa Приземља EBB-B1 1 х 1.000 kVA који се налази у прилогу, дa је део унутрашњег простора за смештај средњенапонског постројења укупне ширине 2,47m?

Прилог: Цртеж ОСНОВА ПРИЗЕМЉА EBB-B1 1 х 1.000 kVA

Одговор:

За наручиоца jе прихватљиво да се понуди СН постојење истих техничких карактеристика са димензијама које одговарају димензијама уградње у монтажно бетонске типске кућице сличне типу ЕВВ-В1, која се наводи у предмеру радова II.грађевински део, тачка 1.